# Text boxes

СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ССВ-15-3М

Руководство по эксплуатации

ИЖЦМ.676116.036 РЭ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Сигнал световой взрывозащищенный ССВ-15-3М (в дальнейшем именуемый - сигнал), предназначен для подачи световой сигнализации о состоянии выполнения технологических процессов, для стационарной установки. Сигнал имеет уровень взрывозащиты «повышенной надежности против взрыва», вид взрывозащиты «герметизация компаундом», маркировку 1Ex mb IIC T6 Gb X, соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011,

ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012. Может применяться во взрывоопасных помещениях.

Знак Х, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации сигнала необходимо соблюдать требования указанные в разделе 5 руководства по эксплуатации.

1.2 Сигнализатор в зависимости от цвета индикатора, напряжения питания и способа монтажа кабеля выпускается в различных исполнениях указанных в таблице 1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающей среды от -60°С до +60°С.

Относительная влажность воздуха 100% при температуре 30°С.

Светодиодный блок

Напряжение, V:

постоянный ток          	12, 24

переменный                	12, 24, 220

Мощность, W, не более                             	2

Максимальный потребляемый ток, мА   	10

Максимальный ток срабатывания предохранителя:

| Тип сигнала | Ток срабатывания предохранителя, А |
| --- | --- |
| ССВ-15-3М-01,-02,-05,-06 ССВ-15-3М-11,-12,-15,-16 ССВ-15-3М-19….-24 | 0,08 |
| ССВ-15-3М-03,-04,-07,-08 | 0,1 |
| ССВ-15-3М-09,-10,-13,-14 ССВ-15-3М-17..-18 | 0,04 |

Осевая силы света КД, не менее

Белый 2,0

Желтый 2,0

Зеленый 0,8

Красный 0,4

Габаритные и установочные размеры сигнала приведены на рисунке приложения А. Длина кабеля устанавливается по согласованию с потребителем. При отсутствии указаний потребителя, сигнал выпускается с длиной кабеля 1,0 м. В сигнале конструктивно предусмотрена возможность монтажа кабеля в металлорукаве          РЗ-Ц-10 ТУ22-5570-83.

В комплект поставки входят:

- сигнал – 1шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 на 25 сигналов или менее в зависимости от заказа.

- паспорт – 1экз.

Примечание - металлорукав устанавливается потребителем и в комплект поставки не входит .

Масса, кг, не более – см. Приложение А.

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Сигнал ССВ-15-3М состоит из корпуса 1, в котором расположен светодиодный блок 2,  загерметезированный компаундом «Виксинт ПК-68А ТУ 38.103508-81», гайки 3, шайбы 4, ниппеля 5, кабеля 6, наружного заземляющего контакта 7, кабельного ввода 8 (для монтажа кабеля в металлорукаве).

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ СИГНАЛА

Взрывозащищенность сигнала ССВ-15-3М обеспечивается видом взрывозащиты «герметизация компаундом»                       ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012.

Температура нагрева наружных частей сигнала не должна превышать 85°С, допустимой по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, для электрооборудования температурных классов Т1, Т2, Т3, Т4, Т6 в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» гл. 3.4.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГНАЛА

5.1 К эксплуатации сигналов должны допускаться лица, усвоившие настоящее руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж и имеющие необходимую квалификацию.

При эксплуатации необходимо соблюдать требования настоящего руководства, руководствоваться требованиями гл. 3.4 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», местными инструкциями и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли промышленности.

5.2 Перед началом работы сигнал необходимо подвергнуть внешнему осмотру на:

1) целостность оболочки, отсутствие на ней трещин и других повреждений;

2) наличие всех крепежных деталей и их элементов;

3) наличие и состояние заземления.

5.3 Эксплуатация изделия с поврежденными деталями и другими неисправностями – категорически запрещается.

5.4 Периодичность профилактических осмотров сигналов устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год. При профилактическом осмотре, после отключения изделия от сети, производится проверка:

1) сопротивления изоляции;

2) затяжки зажимов заземления и их сопротивления.

5.5 Комплектация сигнала другими деталями и материалами, не предусмотренными чертежом, не допускается

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Монтаж сигнала выполняется в соответствии со схемой принципиальной электрической рис. 3 приложения А.

6.2 Крепление сигнала осуществляется путем вворачивания его в резьбовое отверстие М30х1 и фиксацией его с помощью гайки 3 в необходимом положении. Электрический монтаж сигнала должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне.

6.3 Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком «Х» в маркировке взрывозащиты, означают, что электрический монтаж сигнала должен вестись с помощью взрывозащищенных соединительных коробок, предназначенных для использования в соответствующей взрывоопасной зоне и имеющие сертификат соответствия и разрешение на применение.

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением работ по установке сигнала на место подключения, обесточить электрическую сеть.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия транспортирования сигнала в части воздействия механических факторов по группе Ж ГОСТ 23216-78 в том числе в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

7.1 Условия хранения сигналов по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150-69 на срок хранения 2 года.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнал световой взрывозащищенный ССВ-15-3М соответствует требованиям технических условий                          ТУ16-2008 ИЖЦМ.676116.014 ТУ и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК                           Дата выпуска______________

месяц и год

456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина, 2

АО «Ашасветотехника»

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1 Завод – изготовитель гарантирует соответствие сигнала требованиям технических условий эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации сигнала 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

9.3 Назначенный ресурс сигнала 10 лет при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Рекламационные претензии предъявляются заводу-изготовителю в случае выявления дефектов и неисправностей, выхода из строя сигнала на протяжении гарантийного срока.

В рекламационном акте указать тип сигнала, дефекты и неисправности, условия, при которых они выявлены, время с начала эксплуатации сигнала.

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12